PYTANIA:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczami i łącznikami przy Zespole Szkól nr 2 w Mławie ul Z. Morawskiej 29 B

.................................zapoznaniu się z dokumentacją i przedmiarami prosi o wyjaśnienie poniższych pytań:

1.   Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji słupów jako elementy monolityczne wykonane na placu budowy zamiennie dla prefabrykatów

2.   Brak w dostarczonych przedmiarach izolacji poziomej ław

3.   Brak w dostarczonych przedmiarach izolacji poziomej ścian fundamentowych

4.   Prosimy o potwierdzenie że hydroizolacja ścian fundamentowych ma być wykonana tylko po obrysie ścian zewnętrznych od strony zewnętrznej tak jak jest to zapisane pkt 5.2.1. p.l (z pominięciem ścian wewnętrznych obrysu budynku oraz ścian wewnętrznych poniżej poziomu terenu )

5.   Brak w przedmiarach ościeżnic do drzwi płytowych

6.   Prosimy o podanie parametrów technicznych wykładziny sportowej

7.   Brak obróbek blacharskich gąsiorów przy dachach krytych płytą warstwową oraz blacha trapezowa

8.   Prosimy o uzupełnienie przccimiarów o pozycje związane z wykonaniem opaski wokół budynku

9.   W PT przewidziano dwa boiska treningowe w poprzek hali gdzie zostały polozane 4 tablice do koszykówki na konstrukcji stałej ,w dostarczonych przedmiarach uwzględniono 2 szt prosimy o potwierdzenie ile tablic należy przyjąć do wyceny.

10. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje związane z wykonaniem schodów zewnętrznych oraz ich okładzinami

11. Brak dostawy i montażu wycieraczek ,czy mają być systemowe czy zwykle

12. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić tylko siatki ochronne na ścianach podłużnych hali ponieważ w przedmiarach nie uwzględniono ścian szczytowych

13. Jeżeli obiekt ma być również dostępny dla osób niepełnosprawnych, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o roboty związane z wykonaniem pochylni oraz balustrad

14. Brak w przedmiarach pochwytów dla osób niepełnosprawnych w sanitariatach.

15. W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej drzwi DP 5 DP 6 DP 7 DP 8 oznaczone są o odporności ogniowej EI30 w przedmiarach jako zwykle prosimy o informację co należy przyjąć do wyceny

16. W załączonych przedmiarach w poz. 186 i 187   uwzględniono 6+1 szt klap dymowych, na rzucie

dachu i szt opisana jest jako wyłaz dachowy o odporności ogniowej EI 30. czy należy przyjąć do wyceny

17. Prosimy   o   informację   w jaki   sposób   będą  sterowane   klapy   dymowe Jeżeli   będzie to sterowanie automatyczne prosimy o podanie rodzaju takiego sterowania oraz uzupełnienia pozycji przedmiarowych

1 8. Prosimy o uszczegółowienie sposobu posadowienia i zakotwienia zbiornika retencyjnego o pojemności 50 m3 oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru o roboty z tym związane.

19. W opisie do PT instalacji znajdują się obliczenia dla projektowanej kotłowni gazowej.

20. W pkt 6 - dobór zaworu 3 drogowego pracującego w obiegu c.o dobrany został zawór 3 drogowy SAMSON dn 65 kołnierzowy z siłownikiem typu 5825. Patrząc na schemat technologiczny kotłowni pod cyferką nr 29 wrysowany jest zawór trójdrogowy- niestety nie opisany i nie skosztorysowany. Brak montażu takiego zaworu w przekazanym przedmiarze .-czy należy go ująć w wycenie.

21. W przedmiarze instalacji wentylacji mechanicznej dział 8 poz 319 -zakup: wentylatory EDM 200 szt.l Natomiast montaż tych wentylatorów poz.320 - szt.2 ( w P.T wentylacji są- 2 szt).Prosimy o korektę  poz, zakupu.

22. Na rysunkach nie są wskazane punkty montażu przepustnic DRY co uniemożliwia weryfikacje prawidłowości przedmiaru z dokumentacją

23. Brak jest w projekcie instalacji elektrycznych rozwiązań instalacji kotłowni spełniających wymagania p/poż (połączenia wyrównawcze, wyłączrnki p/poż, obwody gniazdkowe, obwody zasilania ) prosimy o uzupełnienie dokumentacji i ewentulanie przedmiarów

24. Prosimy o informacje jaki kabel zasilający należy przyjąć do wyceny w póz 18 d 2 przyjęto YKY 5x50 na schemacie YKY 5x35

25 . W czyim zakresie- zakładu energetycznego czy wykonawcy znajduje się SZR (samoczynne załączenie rezerwy) opisane w projekcie gdyż brak jest schematów i nakładów w przedmiarach.

26. Na schemacie zestawienia oświetlenia zewnętrznego zaznaczono 3 szt opraw nr 5 PROA w przedmiarze jest l szt ,ile przyjąć do wyceny

27. Jakiej długości wysięgniki należy przyjąć do wyceny pod jakim katem będą montowane oprawy

28. Na schemacie oświetlenia zewnętrznego terenu podano tylko typy źródeł światła, prosimy o sprecyzowanie typu opraw

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania

Dotyczy: Przetargu na budowę sali gimnastycznej

przy Zespole szkół nr. 2 w Mławie

Ad. 1 Do wyceny przyjąć słupy prefabrykowane zgodnie z dokumentacją.

Ad. 2 ,3  Dodać  w dziele nr 2 pozycje  KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe  dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych -  ilość  166,50 m2

Ad. 4 Izolacje wykonać zgodnie z p. 5.2.1 dokumentacji.

Ad. 5 Przyjąć do wyceny komplet drzwi z ościeżnicą.

Ad. 6 Wykładzinę sportową

Parametry posadzki sportowej powierzchniowo-elastycznej wg EN 14904:2006:

- redukcja siły KA55: 25-75%;

- odkształcenie standardowe StV min.2,4mm;

- odbicie piłki min.90%;

- obciążenie toczne bez uszkodzenia VRL 1500N.

Parametry techniczne wykładziny sportowej:

- homogeniczna (jednowarstwowa) na podkładzie z juty ścieralna na całym przekroju;

- grubość wykładziny min.4mm;

- grubość warstwy użytkowej (ścieranej) min.3,4mm;

- tarcie poślizgowe w przedziale: 0,4-0,6

- odbicie światła p>0,2;

- pozostałość po nacisku ok.0,13;

- tłumienie dźwięków kroków: min.6dB;

- niepalność EN 13501-1 klasa Cfl s1;

- antystatyczna;

- atest higieniczny PZH;

- opinie lub certyfikaty PZPR, PZKosz lub FIBA, PZPS;

- odporność na działanie wysokich temperatur np. w wyniku tarcia i żar z papierosowy;

- odporność na oleje mineralne i tłuszcze;

- odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad.

Ad. 7 Przyjąć obróbki zgodnie ze sztuką budowlaną

7  Doliczyć obróbki gąsiorów w poz.

- w poz. 259  NNRNKB 202 0541 -02 „ Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm ” dodać  19,22 m2

- w poz. 275   NNRNKB 202 0541 -02 „ Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm ” dodać 2,69 m2

- w poz. 282   NNRNKB 202 0541 -02 „ Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm ” dodać 3.79 m2

Ad. 8 Ujęto w  dziele 34

Ad. 9 Do wyceny przyjąć zgodnie z dokumentacją kosze stałe 2 szt. oraz  kosze najazdowe 2 szt.

Ad. 10 Przyjąć w kalkulacji w dziale nr 34„Drogi, chodniki, plac manewrowy, opaska wokół budynku” następujące pozycje zgodnie z dokumentacją

- kalkulacje własna  „ Wykonanie schodów zewnętrznych zgodnie z dokumentacją ” – ilość  1 kpl

- kalkulacja własna „ Wykonanie okładzin schodów zewnętrznych z płytek gres zgodnie z dokumentacją -  ilość 1 kpl

Ad. 11 Przyjąć systemowe

Dodać w dziale nr 31 pozycje :

– Kalkulacja własna dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych

– Kalkulacja własna dostawa i montaż wycieraczek wewnętrznych

Ad. 12 Wycenić zgodnie z dokumentacją i przedmiarem.

Ad. 13 W dokumentacji nie występują pochylnie

Ad. 14 W sanitariatach dla osób niepełnosprawnych przyjąć osprzęt i uchwyty systemowe.

Dodać w dziale nr 31 pozycje :

– Kalkulacja własna „ Dostawa i montaż pochwytów dla niepełnosprawnych zgodnie z zestawieniem – 1 kpl

Ad. 15 Przyjąć do wyceny zgodnie z dokumentacją i zestawieniem stolarki

Ad. 16 Przyjąć do wyceny zgodnie z dokumentacją.

Ad. 17 Przyjąć do wyceny klapy systemowe ze sterowaniem automatycznym

Ad. 18 Przyjąć posadowienie zgodnie z wytycznymi technicznymi dostawcy

Ad. 19 Pytanie nielogiczne

Ad. 20 Przyjąć zgodnie z dokumentacją

Ad. 21 Wycenić zgodnie z dokumentacją

Ad. 22 Przepustnice wycenić i montować zgodnie z wytycznymi technicznymi i

specyfikacją

Ad. 23 Wycenić i montować zgodnie z warunkami technicznymi i dokumentacją

Ad. 24 Przyjąć do wyceny zgodnie z dokumentacją

Ad. 25 Roboty wycenić zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi

zasilania

Ad. 26 Przyjąć do wyceny zgodnie z schematem w dokumentacji

Ad. 27 Wysięgnik przyjąć w/g dokumentacji , standardowe

Ad. 28 Przyjąć oprawy zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją

Z up. STAROSTY

Janusz Wiśniewski

Dyrektor Wydziału Infrastruktury