ZAPYTANIA DO PRZETARGU

Dotyczy; przetargu ua budowę Sali Gimnastycznej z zapleczami i łącznikami

przy Zespole Szkól Nr 2 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29B,

Postępowanie nr zm. publ. 34222/7/09

W związku z niejasnościami wynikającymi z różnic między przedmiarem robót a projektem, oraz pomyłkami w przedmiarze robót zwracamy się z prośbą o odpowiedź na niżej postawione pytania;

I,   I. Branża sanitarna:

\/  ROBOTY DEMONTAŻOWE

1.   Zaniżono przedmiar w poz.2. Powinno być 149.5 m3 (przyjmuje się zwykle dla ominięcia kolizji z uzbrojeniem istniejącym oraz roboty pomocnicze: 10% całości wykopu).

2.   Brak zasypywania ręcznego w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu w ilości ok. 75 m3.

3.   Dlaczego przedmiar nie uwzględnia zagęszczenia gruntu po wykopach w ilości 1558 m3

V KANALIZACJA DESZCZOWA

t.   Zaniżono przedmiar w poz, H. Powinno byt 565 m2,

2.   Zaniżono przedmiar w poz. 15. Powinno być 565 m2.

3.   Zaniżono przedmiar w póz. 17. Powinno być 10% wykopów ogólnych czyli 186m3.

4.   Jeżeli póz. 18 dotyczy wykopów na całej dlugości rurociągu kan. deszczowej zaniżono przedmiar. Powinno być 1885 m2

5.   Zaniżono przedmiar w póz. 19. Powinno być 320,5 m2.

6.   Zaniżono przedmiar w póz. 20. Powinno być 320,5 m.2.

7.   Zaniżono przedmiar w póz. 28. Powinno być 105 m.

S.   Zwracam uwagę na źle liczone dodatki w poz. 31 i 33. Razem w tych poz, powinno być-12 dodatków. Proszę je odpowiedni rozłożyć w por 31 i 33,

9.   Zaniżono przedmiar w poz. 44. Powinno być 105 m.

10. W przedmiarze nie ujęto rur osłonowych o śr. wew. 300 mm dł.3,5 m (dla rury PCW fi 250 mm). Proszę określić z jakiego mają być materiału.

11. W przedmiarze istnieje poz, odnośnie montażu rur deszczowych (rur spustowych). Dlaczego nie uwzględniono w takim razie rusztowań które są niezbędne do wykonania w/w robót? Proszę wyjaśnić.

12. Dlaczego nie uwzględniono montażu kształtek PO W fi 160 min dla podejść pod rury

spustowe oraz do odwodnień liniowych oraz na załamaniach w ilości 35 szt, (Wyjaśniam i2 póz, JCNR robót zewnętrznych z rur ?C\V nie uwzględniają montażu takich kształtek),

13. Dlaczego przedmiar nie uwzględnia wykonania betonowych podstaw studni w ilości ok.2,05 m3

14. Dlaczego przedmiar nie uwzględnia zagęszczenia gruntu po wykopach w ilości 1907m3

15. Brak w póz. przedmiaru plantowania terenu po wykopach. Powinno być 320,5 rn2.

kanalizacja sanitarna.

1.   W przedmiarze w póz. 62 nie określono rodzaju materiału rury osłonowej. Proszę określić z j akiego ma być materiału.

2.   Zaniżono póz. 58 przedmiaru. Powinno być 14 szt.

3.   Zaniżono póz. 59 przedmiaru. Powinno być 15 szl.

4.   Dlaczego przedmiar nie uwzględnia wykonania betonowych podstaw studni w ilości ok.1,01 m3

5.   Zaniżono przedmiar w póz, 48, Powinno być 10% wykopów ogólnych czyli 151,6 m3.

6.   Jeżeli póz. 49 dotyczy wykopów na całej długości rurociągu kan. sanitarnej to zaniżono przedmiar. Powinno być 850,3 m2.

7.   Zaniżono poz. 50. Powinno być 74,4 m2. S.   Zaniżono poz. 51 - Powinno być 74,4 ra2.

9.   Dlaczego przedmiar nie uwzględnia zagęszczenia gruntu po wykopach w ilości 1610 m3

10. Brak w poz. przedmiaru plantowania terenu po wykopach. Powinno być 74,4 m2.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1.  Zaniżono poz. 86. Powinny być 3 szt. ?..   Zaniżono poz. 67. Powinny być 844,5 m3.

3.   Zaniżono poz. 68. Powinny być 313,5 m2.

4.   Zaniżono póz. 69. Powinny być 313,5 m2

5.   Jeżeli póz. 70 dotyczy wykopów na catej długości wodociągu to zaniżono przedmiar. Powinno być 1402,2 m2.

6.   Zaniżono poz. 74. Powinny być 313.5 m2,

7.   Brak w przedmiarze zagęszczenia gruntu po wykopach w ilości 882 m3.

8.   Zaniżono póz. 89. Powinno być 21 szt.

9.   Zaniżono póz. 91. Powinno być 21 szt.

10. Zaniżono póz. 93, Powinno być 21 szt.

11. Brak w przedmiarze odnośnie studni wodomierzowej jeszcze l szt. zasuwy DN 100 lub 80 mm, montażu wodomierza, zaworu antyskażeniowego i 2 szt, zaworów na rurociągu PE DN 40 mm. Proszę podać od razu typy i śr. tej armatury.

12. Brak w przedmiarze kształtek zgrzewanych z PE montowanych w studni wodomierzowej. Proszę podać ich średnice, typ i ilość

13. Brak w przedmiarze kształtki montowanej na przyłączu głównym do wodociągu istniejącego. Proszę podać konkretny typ i średnice.

14. Brak w przedmiarze zaworu czerpalnego w studni wodomierzowej. Proszę podać średnicę.

15. Brak w przedmiarze zabezpieczenia studni wodomierzowej przed przemarzaniem. Proszę uzupełnić.

INSTALACJE WOD-KAN

1.   Zastosowano złą podstawę KNR w póz. 107. Ta pozycja dotyczy tylko robót poza budynkiem. W tym przypadku należy stosować KNR 4-01 0106/01.

2.   Zaniżno poz. 107. Powinno być 98,5 m3.

3.   Zaniżono poz. 108. Powinno być 72,5 m2.

4.   Zaniżono poz. 109. Powinno być 72,5 m2,

5.   Zastosowano zlą podstawę KNR w poz. 110. Ta pozycja dotyczy tylko robót poza budynkiem. W tym przypadku należy stosować KKR 4-01 0106703.

6.   Zaniżono poz. 114. Powinno być 28 m

7.   Zaniżono poz. J17 Powinno być 20 m.

8.   Zaniżono poz. 118. Powinno być 16 m.

9.   Zaniżono poz. 119. Powinno być 75 m.

10. Zaniżono póz. 122. Powinno być 10 szt.

11. Brak w przedmiarze montażu umywalek porcelanowych montowanych w pomieszczeniach sanitarnych w ilości 26 szt.

12. Proszę wyjaśnić czy umywalki mąją być wyposażone w postumenty, półpostumenty w ilości 26 szt. Jeżeli tak to proszę o dodatkowe pozycje w przedmiarze.

13. Proszę wyjaśnić które brodziki i ile mąją być zabudowane kabinami prysznicowymi i jakiego typu. Proszę uzupełnić przedmiar.

14. Zaniżono poz 134. Powinno być 22 szt.

15. Brak w przedmiarze wykucia bruzd dla instalacji kanalizacyjnej prowadzonej do przyborów sanitarnych w ilości 65,5 m.

16. Brak w przedmiarze zamurowania bruzd dla instalacji kanalizacyjnej prowadzonej do przyborów sanitarnych w ilości 65.5 m,

17. Proszą wyjaśnić w jaki sposób będą prowadzone piony PCW fi 110 i Fi 75 mm, W bruzdach ściennych w ilości 91 m czy w obudowach tip g-k w ilości Ok. 35 m2? Proszę wyjaśnić i doliczyć odpowiednie pozycje przedmiaru.

18. Brak w przedmiarze przebić w stropach dla rur kanalizacyjnych fi 110 i 75 mm. Powinno być 26 szt.

19. Brak w przedmiarze zamurowania przebić w stropach dla rur kanalizacyjnych fi 110 i 75 mm. Powinno być 26 szt.

20. Brak w przedmiarze przebić w ścianach dla rur kanalizacyjnych. Powinno być 10 szt.

21. Brak w przedmiarze zamurowania przebić w stropach dla rur kanalizacyjnych. Powinno być 10 szt.

22. Brak w przedmiarze próby szczelności instalacji kanalizacyjnej.

23. Brak w przedmiarach drzwiczek rewizyjnych na czyszczaki kanalizacyjne. Proszę wyjaśnić.

24. Zaniżono póz.138. Powinno być 24 m.

25. Zaniżono póz. 140. Proszę podać prawidłowy obmiar.

26. Zaniżono póz. 142. Proszę podać prawidłowy obmiar.

27. Zaniżono póz. 145. Proszę podać prawidłowy obmiar.

28. Zaniżono póz. 148. Proszę podać prawidłowy obmiar.

29. Zaniżono poz.149. Powinno być 278,5 m.

30. Zaniżono póz.150. Powinno być 81,5 m.

31. Zaniżono poz.l 51-Powinno być 38,5 m.

32. Zaniżono poz.152. Powinno być 28,5 m.

33. Zaniżono póz. 153. Powinno być 17 m.

34. Zaniżono póz. 156. Powinno być 84 podejścia.

35. Póz. 156 nie może uwzględniać dodatków za podejścia do płuczek. W związku z tym należy dodać póz. uwzględniające podejścia do płuczek w ilości 14 szt.

36. Zaniżono póz, 162. Proszę podać prawidłowy obmiar.

37. Zaniżono póz. 164. Proszę podać prawidłowy obmiar,

38. Zaniżono póz. 165. Prósz? podać prawidłowy obmiar.

39. Prósz? wyjaśnić jaki typ baterii umywalkowych należy wycenić.

40. Prósz? wyjaśnić jaki typ baterii natryskowych należy wycenić,

41. Po wyjaśnieniu, uzupełnieniu i zmianach długości rurociągów instalacji wodociągowej proszę o zmiany przedmiarów w póz. 173 i 174.

42. Brak w przedmiarach dezynfekcji instalacji wodociągowej. Proszę uzupełnić.

43. Odpowiednio do zmiany długości rur wodociągowych proszę o zmianę dł. otulin termoizolacyjnych tych rur. { w tej chwili zaniżono obmiary w pO2. od 177 rio l87).

44. Brak w przedmiarach wykucia bruzd na rury instalacji wodociągowej w ilości 114,5 m.

45. Brak w przedmiarach zamurowania bruzd na rury instalacji wodociągowej w ilości 114,5 m.

46. Proszę wyjaśnić czy przewiduje się montaż zaworków kątowych pod umywalkami i przy płuczkach ustępowych. Jeżeli tak to powinno być razem 68 szt

47. Zaniżono póz. 176, Powinno być 27 szt

48. Brak w przedmiarze zamurowania przebić przez ściany dla rur wodociągowych. Powinno być 27 szt,

49. Brak w przedmiarze przebicia otworów przez stropy dla rur inst. wód. w ilości 8 Szt 50- Brak w przedmiarze zamurowania otworów w stropach dla rur inst, wód. w ilości 8 szt.

51. Czy na pewno wszystkie przewody z tworzyw sztucznych mają być prowadzone w peszlu? Jeżeli jakieś odcinki mają być prowadzone w otulinach to proszę o dodatkowe przedmiary.

52. Brak w przedmiarach montażu czujników temp.: zewnętrznej, wewnetrznej, zasilania, powrotu i c.w.u.

53. Brak w przedmiarach okablowania kotłowni przewodami zasilenia elektrycznego.

54. Zaniżono póz. 210. Powinno być 4 szt.

55. Brak w przedmiarze w kotłowni zaworów kulowych ON 32 mm w ilości 6 szt.

56. Zaniżono póz. 200. Powinno być 5 szt.

57. Brak w przedmiarze zlewu w kotłowni w ilości l szt.

58. Zaniżono póz. 230. Proszę podać prawidłowy obmiar.

59. Zaniżono póz. 225. Proszę podać prawidłowy obmiar.

60. Zaniżono póz. 224. Proszę podać prawidłowy obmiar.

61. Zaniżono póz. 241. Proszę podać prawidłowy obmiar.

62. Zaniżono póz. 242. Proszę podać prawidłowy obmiar.

63. Zaniżono póz. 235. Powinno być 14 m.

64. Zaniżono póz. 234. Powinno być 75 m.

65. Zaniżono póz, 232, Powinno być 259,5 m.

66. Zaniżono póz. 244. Powinno być 68 szt.

67. Zaniżono póz. 245. Powinno być 12 szt.

68. Brak otulin izolacyjnych dla wielu rurociągów. Proszę uzupełnić przedmiar lub wyjaśnić bo być może któreś rurociągi będą prowadzone tylko w peszlu. Od razu proszą o zmianą długości otulin w związku z niezgodnością przedmiaru z dokumentacj ą co do długości rurociągów.

69. W kotłowni brak płukania instalacji.

70. W kotłowni brak próby szczelności instalacji.

71. Po wyjaśnieniu, uzupełnieniu i zmianach długości rurociągów instalacji c.o. prosty o zmiany przedmiarów w poz. 268 i 270.

72. Brak w przedmiarze płukania instalacji c.o.

73. Brak w przedmiarze próby szczelności instalacji c.o. wykonywanej na gorąco wraz 2 regulacją, w ilości 40 szt. (grzejniki i nagrzewnice).

74. Brak w przedmiarze montażu nagrzewnic VOLCANO w ilości 6 szt.

75. Brak w przedmiarze montażu automatyki do VOLCANO w ilości 6 szt.

76. Brak w przedmiarze okablowania elektrycznego do VOLCANO w ilości ć szt,

77. Brak w przedmiarze montażu zaworu tródrogowego montowanego w kotłowni w ilości 1 szt. wraz z siłownikiem..

78. Zaniżono przedmiar w poz. 261. Powinno byc 20 szt.

79. Brak w przedmiarze zamurowania tych otworów w ścianach. Powinno być 20 szt.

80. Brak w przedmiarze wykucia otworów w stropach dla rur c.o, Powinno być 14szt.

81. Brak w przedmiarze zamurowania otworów w stropach dla rur c.o, Powinno być 14szt.

82. Brak w przedmiarze wykucia bruzd dla inst. c.o. w ilości 79,4 m.

83. Brak w przedmiarze zamurowania bruzd dla inst. c.o. w ilości 79,4 m.

84. Brak w przedmiarze pozycji odnośnie pracy rusztowań w celu zamontowania nagrzewnic VOLCANO. Proszę wyjaśnić.

85. Proszę wyjaśnić czy pod grzejnikami mają być montowane zaworki odcinające. Jeżeli tak to należałoby doliczyć 68 szt.

86. Brak w przedmiarze zaworów odpowietrzających automatycznych. Powinno ich być co najmniej l8 szt.

V.  INSTALACJA GAZOWA.

1.   Zaniżono poz. 292. Powinno być 10 m.

2.   Zaniżono poz. 293. Powinno być 10 m.

3.   Proszę wyjaśnić kto ma wykonać przyłacze gazu do budynku. Jeżeli przyłacza po prostu omyłkowo nie uwzględniono w przedmiarach to prószę o podanie odpowiednich przedmiarów.

4.   Proszę wyjaśnić jakie filtry mają być zastosowane na inst. gazowej.

5.   Brak w przedmiarze reduktora gazu. czyżby doprowadzona sieć do szafki gazowej była

niskiego ciśnienia? Brak w przedmiarze montażu gazomierza. Czyżby był on montowany przez zakład gazowniczy?

Odpowiedzi na zapytania

I Branża sanitarna

Roboty demontażowe

Ad.1. Wycenić zgodnie z dokumentacją

Ad.2. Przyjąć jak wyżej

Ad.3. Przyjąć wycenę  z zagęszczenia

Kanalizacja deszczowa

Ad.1. Przyjąć wycenę wg. dokumentacji

Ad.2.   j.w.

Ad.3.   j.w.

Ad.4.   j.w.

Ad.5.  j.w.

Ad.6.  j.w.

Ad.7.  j.w.

Ad.8. Przyjąć wycenę wg. warunków technicznych wykonania robót

Ad.9. Przyjąć wycenę wg. dokumentacji

Ad.10. Przyjąć do wyceny rury stalowe

Ad.11. Wycenić wg. technologii wykonania

Ad.12. Wycenić z uwzględnieniem kształtek

Ad.13. Ująć w wycenie podstawy zgodnie z dokumentacją i warunkami

technicznymi

Ad.14. Wycenić z uwzględnieniem zagęszczenia

Ad.15. Uwzględnić w wycenie plantowanie zgodnie z warunkami technicznymi

Kanalizacja sanitarna

Ad.1. Przyjąć do wyceny rury stalowe

Ad.2. Przyjąć do wyceny wg. dokumentacji

Ad.3. j.w.

Ad.4. Przyjąć do wyceny podstawy wg. dokumentacji i warunków technicznych

Ad.5. Wycenić wg. dokumentacji

Ad.6. Wycenić wg. dokumentacji

Ad.7. j.w.

Ad.8. j.w.

Ad.9. Przyjąć do wyceny zasypanie z zagęszczeniem

Ad.10. Uwzględnić w wycenie plantowanie zgodnie z watunkami technicznymi

Sieć wodociągowa

Ad.1. Wycenić wg. dokumentacji część graficzna i opisowa

Ad.2. j.w.

Ad.3. j.w.

Ad.4. j.w.

Ad.5. j.w.

Ad.6.j.w.

Ad.7. W wycenie uwzględnić zagęszczenie

Ad.8. Wycenić wg. dokumentacji jak  p.l.

Ad.9.  j.w.

Ad.10.j.w.

Ad.11. Wycenić wg. dokumentacji część graficzna i opisowa specyfikacji robót

oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót

Ad.12. Wycenić jak wyżej

Ad.13.Przyjąć do wyceny wg. dokumentacji część graficzna i opisowa

Ad.14.Wycenić j.w.

Ad.15. j.w.

Sieci zewnętrzne

Ad.1. Ująć w wycenie wytyczenie

Instalacje wod.kan

Ad.1. Tak przyjąć

Ad.2. Wycenić wg. dokumentacji część graficzna i opisowa

Ad.3. j.w.

Ad.4. j.w.

Ad.5. Wycenić wg. dokumentacji oraz własnej kalkulacji. Przedmiary oraz

podane pozycje KNR traktować jako pomocnicze do wyceny.

Ad.6. jak wyżej

Ad.7. j.w.

Ad.8. j.w.

Ad.9. j.w.

Ad.10. j.w.

Ad.11. j.w.

Ad.12.Przyjąć półpostumenty

Ad.13. Przyjąć wg. dokumentacji branży architektura oraz sanitarna

Ad.14. Przyjąć do wyceny wg. dokumentacji i warunków technicznych

Ad.15. j.w.

Ad.16. j.w.

Ad.17. Przyjąć do wyceny jak poz. 13

Ad.18. Uwzględnić w wycenach przebicia wg. dokumentacji

Ad.19. j.w.

Ad.20.j.w.

Ad.21.j.w.

Ad.22. W wycenach uwzględnić próby

Ad.23. Wycenić zgodnie z dokumentacją

Ad.24. Wycenić wg. dokumentacji część graficzna i opisowa. Przedmiary

traktować jako materiał pomocniczy.

Ad.25. j.w. lecz z uwagą, iż „obmiar” jest po wykonaniu robót

Ad.26. j.w.

Ad.27. j.w.

Ad.28. j.w.

Ad.29. j.w.

Ad.30. j.w.

Ad.31. j.w.

Ad.32. j.w.

Ad.33. j.w.

Ad.34. j.w.

Ad.35. j.w. (bez uwagi jak p.25)

Ad.36. j.w.

Ad.37. j.w.

Ad.38. j.w.

Ad.39. j.w.

Ad.40. j.w.

Ad.41. j.w.

Ad.42 Uwzględnić w wycenie zgodnie z warunkami technicznymi

Ad.43. Odpowiedź jak p. 24

Ad.44. Odpowiedź jak p.42

Ad.45. j.w.

Ad.46. Tak wycenić

Ad.47. Odpowiedź jak p.24

Ad.48. j.w.

Ad.49. j.w.

Ad.50. j.w.

Ad.51. Odpowiedź jak p.42

Ad.52. Odpowiedź  jak p.24

Ad.53. j.w.

Ad.54. j.w.

Ad.55. j.w.

Ad.56. j.w.

Ad.57. j.w.

Ad.58. j.w.

Ad.59. j.w.

Ad.60. j.w.

Ad.61. j.w.

Ad.62. j.w.

Ad.63. j.w.

Ad.64. j.w.

Ad.65. j.w.

Ad.66. j.w.

Ad.67. j.w.

Ad.68. Odpowiedź jak. p.24.

Ad.69. Uwzględnić w wycenie zgodnie z warunkami technicznymi.

Ad.70. j.w.

Ad.71. Odpowiedź jak p. 24.

Ad.72. Odpowiedź jak p.69.

Ad.73. j.w.

Ad.74. Ująć w wycenie zgodnie z dokumentacją – odpowiedź jak p.24

Ad.75. j.w.

Ad.76. j.w.

Ad.77. j.w.

Ad.78. j.w.

Ad.79. Ująć w wycenie zgodnie z warunkami technicznymi odpowiedź jak p.24

Ad.80.  j.w.

Ad.81. j.w.

Ad.82. j.w.

Ad.83. j.w.

Ad.84.Wycenić wg. technologii wykonawcy.

Ad.85.Tak -należy wycenić.

Ad.86. Wycenić – odpowiedź jak p.24.

Instalacja gazowa

Ad.1. Wycenić wg. dokumentacji

Ad.2. j.w.

Ad.3. Przyłącze gazu będzie realizowane wg. umowy przyłączeniowej przez

Zakład Gazowniczy

Ad.4. Przyjąć do wyceny zgodnie z dokumentacją cz.graficzna i cz. opisowa.

Przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny

Ad.5. Odpowiedź j.w.

Z up. STAROSTY

Janusz Wiśniewski

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

##### Iława, dnia 31.10.2006 r.

Burmistrz Miasta

i Gminy Łasin

86-320 Łasin

PPB „Embox” zwraca się z prośbą o wydanie rekomendacji  wykonaniaprojektu budowlanego opracowanego kompleksowo w sierpniu 2006 r. na przebudowę i rozbudowę sali gimnastycznej  z zapleczem socjalnym w Łasinie przy ul.M.Curie-Skłodowskiej.

Powierzchnia zabudowy budynku sali z zapleczem i łącznika 1164,0 m2,

powierzchnia rozbudowy łącznika 26,6 m2, powierzchnia zabudowy dobudowy zaplecza 205,2 m2.

Z poważaniem

mgr inż. Wiesław Malec